## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Перечень зон деятельности ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии.

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» оказывает услуги по передаче электроэнергии по сетям 10 и 0,4 кВ, расположенным  в 14 км от западной части Магнитогорска, на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Электроснабжение производится от трансформаторных подстанций: ПС-49 МП «ГЭС» ф. 49-60 (Челябинская область) и ПС-50 «Красная Башкирия» ф.50-13 (Республика Башкортостан).

Перечень потребителей электрической энергии ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

| № п/п | Наименование юридического лица | Мощность разрешенная, кВт/мес. | Источник питания | Адрес юридического лица, потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Магнитогорское авиапредприятие» | 3746,8 | ф. 49-60, ф. 50-13 | 455043, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 141 |
| 2. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Госкорпорация по ОрВД» | 356,7 | ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-5А, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-14, ТП-16 | 455039, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/1 |
| 3. | АМСГ Магнитогорск Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» | 13,02 | ТП-3, ТП-4, ТП-9, ТП-12, ТП-16 | 123022, г. Москва, Проскудинский переулок, д.2/12 стр.1 |

- Техническое состояние сетей, в том числе

- о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению

Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в месяц по границам

территориальных зон деятельности ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за 2012 год

| № п/п | Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Технологическое нарушение | Причина возникновения ТН | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | январь | - | - | - | нет | - | - |
| 2. | февраль | - | - | - | нет | - | - |
| 3. | март | - | - | - | нет | - | - |
| 4. | I квартал |  |
| 5. | апрель | 01.04.2012 г. 15ч. 45 мин. | 01.04.2012 г. 15ч. 55 мин. | ВЛ-10 кВ, ф.49-15 | Исчезновение напряжения | Срабатывание защиты на ТП-1А по ф.49-15, из-за стихийных явлений: мокрый снег и сильный ветер | На всех объектах Аэронавигации запустились дизель генераторы. При осмотре оборудования и ВЛ-10 кВ ф. 49-15 причин возникновения ТН не обнаружено. |
| 6. | май | - | - | - | нет | - | - |
| 7. | июнь | - | - | - | нет | - | - |
| 8. | II квартал |  |
| 9. | июль | 17.07.2012 г. 10ч.51 мин. | 17.07.2012 г. 10ч.59 мин. | ВЛ-10 кВ, ф.49-60 | Исчезновение напряжения | Срабатывание защиты «Земля на линии» на ПС-49 «ГЭС» | На всех объектах Аэронавигации запустились дизель генераторы. При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 49-60 причин возникновения ТН не обнаружено. |
|  |  | 31.07.2012 г. 06ч.52 мин. | 31.07.2012 г. 07ч.05 мин. | ВЛ-10 кВ, ф.49-60 | Исчезновение напряжения | Срабатывание защиты «Авария на линии» на ПС-49 «ГЭС» | На всех объектах Аэронавигации запустились дизель генераторы. При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 49-60 причин возникновения ТН не обнаружено. |
| № п/п | Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Технологическое нарушение | Причина возникновения ТН | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| 10. | август | 28.08.2012 г. 18ч.45 мин. | 28.08.2012 г. 18ч.57 мин. | ТП-3 | Исчезновение напряжения | Срабатывание защиты «МТЗ» на ТП-1А, в яч. №4 отключился В-10 | На объектах ТП-4, ТП-5А, ТП-11 Аэронавигации запустились дизель генераторы. При осмотре оборудования и испытания КЛ-10 кВ ТП-1А – ТП-3 причин возникновения ТН не обнаружено. |
| 11. | сентябрь | - | - | - | нет | - | - |
| 12. | III квартал |  |
| 13. | октябрь | - | - | - | нет | - | - |
| 14. | ноябрь | - | - | - | нет | - | - |
| 15. | декабрь | - | - | - | нет | - | - |
| 16. | IV квартал |  |

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии

Объём недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения

в сети ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»  по кварталам 2012 года

| Квартал | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Недоотпуск, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I квартал | - | - | - | - |
| II квартал | 01.04.2012 г. 15ч. 45 мин. | 01.04.2012 г. 15ч. 55 мин. | ВЛ-10 кВ, ф.49-15 | нет |
| III квартал | 17.07.2012 г. 10ч.51 мин. | 17.07.2012 г. 10ч.59 мин. | ВЛ-10 кВ, ф.49-60 | нет |
|  | 31.07.2012 г. 06ч.52 мин. | 31.07.2012 г. 07ч.05 мин. | ВЛ-10 кВ, ф.49-60 | нет |
|  | 28.08.2012 г. 18ч.45 мин. | 28.08.2012 г. 18ч.57 мин. | ТП-3 | нет |
| IV квартал | - | - | - | - |

- о наличии объёма сводной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности:

Электроустановки  ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» имеют рабочее напряжение 10кВ и 0,4кВ.

- О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за  2012 год.

| № п/п | Месяц | Наименование объекта | Цель отключения | Отключаемые потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | январь | ТП-7 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | АТБ, ГСМ-расходный |
|  |  | ТП-12 | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Аэровокзал |
| 2. | февраль | ТП-2 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ОРЛ-А, БПРМ-05, ДПРМ-05, АМСГ Магнитогорск |
|  |  | ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Котельная |
| 3. | март | ТП-3 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ОРЛ-Т, БПРМ-185, ДПРМ-185, КДП, АМСГ Магнитогорск |
|  |  | ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Гараж |
| 4. | апрель | ТП-8 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ГСМ-прирельсовый |
|  |  | ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | СПАСОП |
| 5. | май | ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | Административные помещения |
|  |  | ТП-8 | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Насосы №1-6, лаборатория, Административные помещения |
| 6. | июнь | ТП-4, ТП-5, ТП-5А | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» БПРМ-185, ДПРМ-185, АМСГ Магнитогорск |
|  |  | ТП-8 | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Насосы №1-6, лаборатория, КПП САБ |
| 7. | июль | ТП-9, ТП-17 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» БПРМ-05, ДПРМ-05, АМСГ Магнитогорск |
|  |  | ТП-12 ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Мачты №19,20 Гостиница «Орбита» |
| 8. | август | ТП-16 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ОРЛ-А, АМСГ Магнитогорск |
|  |  | ТП-2, ТП-13 | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Мачты №1,2 Электронагреватель №1-5, Насосы №1-4 |
| 9. | сентябрь | ТП-13 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | Фекальная насосная |
|  |  | ТП-7 | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Административное здание |
| 10. | октябрь | ТП-10 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ГСМ-прирельсовая |
|  |  | ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Фекальная насосная за гостиницей |
| 11. | ноябрь | ТП-12 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» КДП, АМСГ Магнитогорск |
|  |  | ТП-13 | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Электронагреватель №1-5, Насосы №1-4 |
| 12. | декабрь | ТП-11 | Техническое обслуживание электрооборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ОРЛ-Т |
|  |  | ТП-1А | Техническое обслуживание электрооборудования 0,4 кВ ФГУП «МАП» | Насосная станция 1 подъема, артезианская скважина, водонасосная |

- Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

| Месяц | Фактические параметры по расходу электроэнергии, кВтч |
| --- | --- |
|  | Ввод №1 (ф. 50-13) | Ввод №2 (ф. 49-60) |
| январь | 149 550 | 47 906 |
| февраль | 146 430 | 31 513 |
| март | 126 300 | 41 606 |
| I квартал | 422 280 | 121 025 |
| апрель | 88 020 | 23 942 |
| май | 71 940 | 32 315 |
| июнь | 72 270 | 13 162 |
| II квартал | 232 230 | 69 419 |
| Iполугодие | 654 510 | 190 444 |
| июль | 73 680 | 21 085 |
| август | 74 460 | 40 052 |
| сентябрь | 80 580 | 44 673 |
| III квартал | 228 720 | 105 810 |
| октябрь | 96 180 | 50 237 |
| ноябрь | 118 980 | 34 151 |
| декабрь | 146 460 | 19 936 |
| IV квартал | 361 620 | 104 324 |
| II полугодие | 590 340 | 210 134 |
| Итого за год: | 1 244 850 | 400 578 |

- Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий

Технологический баланс электроэнергии в сети ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

(в зоне действия ООО «Магнитогорская энергетическая компания»)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | кВтч | 141480 | 145560 | 125820 | 84780 | 76200 | 60710 | 65367 | 87720 | 85920 | 101460 | 104700 | 105240 | 1184957 |
| 2. | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | кВтч | 139000 | 143080 | 123340 | 82300 | 73720 | 58230 | 62887 | 85240 | 83440 | 98980 | 102220 | 102720 | 1155157 |
| 2.1. | собственного потребления | кВтч | 47906 | 31513 | 41606 | 23942 | 32315 | 131162 | 21085 | 40052 | 44673 | 50237 | 34151 | 19936 | 400578 |
| 2.2. | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | кВтч | 91094 | 111567 | 81734 | 58358 | 41405 | 45068 | 41802 | 45188 | 38767 | 48743 | 68069 | 82784 | 754579 |
| 3. | Потери в электрической сети относимые на передачу сторонним потребителям | кВтч | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 29760 |
| 4. | Относительные потери на передачу сторонним потребителям | % | 2,72 | 2,22 | 3,03 | 4,25 | 5,99 | 5,50 | 5,93 | 5,49 | 6,40 | 5,09 | 3,64 | 3,00 | 3,94 |

Технологический баланс электроэнергии в сети ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

(в зоне действия ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | кВтч | 149550 | 146430 | 126300 | 88020 | 71940 | 72270 | 73680 | 74460 | 80580 | 96180 | 1189980 | 146460 | 1244850 |
| 2. | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | кВтч | 149550 | 146430 | 126300 | 88020 | 71940 | 72270 | 73680 | 74460 | 80580 | 96180 | 1189980 | 146460 | 1244850 |
| 2.1. | собственного потребления | кВтч | 149550 | 146430 | 126300 | 88020 | 71940 | 72270 | 73680 | 74460 | 80580 | 96180 | 1189980 | 146460 | 1244850 |